东阿县铜城街道办事处社区卫生服务中心项目

竣工环境保护验收意见

2019年3月8日，东阿县铜城街道办事处社区卫生服务中心组织召开东阿县铜城社区卫生服务中心项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（东阿县铜城街道办事处社区卫生服务中心）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家组成。

验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 医疗机构》等有关法规、技术规范、本项目环评文件及批复等要求，对本项目进行验收。形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于聊城市东阿县城区，光明街以南、人民街以东300米。东阿县铜城街道办事处社区卫生服务中心总占地面积3894m2，总建筑面积约7400m2，是一所社区综合性公立医院。项目总投资400万元，主要购置生化分析仪、血沉分析仪、尿液分析仪等医疗设备，设有30张床位，床位利用率为90%。

（二）环保审批情况

2018年9月东阿县铜城街道办事处社区卫生服务中心委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《东阿县铜城社区卫生服务中心项目环境影响报告表》，2018年10月18日东阿县环境保护局以东环报告表[2018]115号对其进行了审批。2018年11月山东聊和环保科技有限公司受院方委托进行该项目的环保验收监测，并于2018年11月29日—11月30日对该项目进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资400万元，其中环保投资10万元。占总投2.5％。

（四）验收范围

东阿县铜城社区卫生服务中心项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

本工程实际建设情况基本与环评一致，不存在重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目废水主要为医疗废水和生活污水。生活污水和医疗废水经厂区污水处理站进行处理后进入市政管网，进入东阿县污水处理厂深度处理后外排。

（二）废气

项目废气主要为污水处理站产生的恶臭。污水处理站产生的恶臭，经无组织排放至大气中。

（三）噪声

本项目主要噪声主要为医疗设备及污水处理等设备运行时产生的噪声。经过隔声、降噪和距离衰减等降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

本项目产生的固废包括一般固废和医疗危险废物。

一般固废主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

医疗危险废物主要为医疗废物和污水处理站污泥，各类医疗废物分类收储、暂存，收集后委托聊城优艺环保科技有限公司进行无害化处置。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县铜城社区卫生服务中心项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，无组织臭气浓度、氨、硫化氢小时浓度最高分别为<10（无量纲）、0.22mg/m3、0.021mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。

2.废水

验收监测期间，总排口监测pH范围在7.23-7.24，CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总余氯最高排放浓度分别为28mg/L、8.5mg/L 1.07mg/L、12mg/L、0.20mg/L，大肠菌群数最高排放浓度为340MPN/L，均满足《医疗机构水污染物排放标准》表2中标准及东阿县污水处理厂进水水质要求。

3.噪声

验收监测期间，区界监测点位昼间噪声在49.5dB-53.7dB之间，夜间噪声在39.1dB-44.8dB之间，符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中的2类标准限值要求。

3.固体/医疗废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

公司制定了《环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，行使公司环保工作组织、协调、检查和考核管理职能。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、进一步对标《医疗机构水污染物排放标准》，加强医疗废水消毒管理,并配设外排水余氯检测能力。

参照《医院污水处理工程技术规范》第5款、第6.3.4款，适时建立双套消毒配置，满足“一用一备”要求；加强对污水处理站运维管理（第12款）。

2、加强医疗废物管理：对标《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》和属地对医疗废物的管理要求执行。作好分类，完善收/储/运等台账记录。

3、鉴于山东省《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）即将修订，院方应跟踪上述标准颁行进度，及时满足新颁标准要求。

4、加强污水站、医废管理人员的卫生防护（见上段规范 第10款）。

七、验收组名单

见附件。

东阿县铜城街道办事处社区卫生服务中心验收组

2019年3月8日