中冶纸业银河有限公司年产10万吨杨木化机浆工程项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年4月22日，中冶纸业银河有限公司组织召开中冶纸业银河有限公司年产10万吨杨木化机浆工程项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（中冶纸业银河有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等，对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于聊城市临清西门里街297号中冶纸业银河有限公司现有北厂厂区内，占地面积32000m2。企业投资15000万元建设年产10万吨杨木化机浆工程项目，配置脱水螺旋机、高压磨浆机、螺旋压榨机等加工设备。

项目生产规模为：年产10万吨杨木化机浆。

（二）环保审批情况

中冶纸业银河有限公司于2018年12月委托山东省环境保护科学研究设计院有限公司编制了《中冶纸业银河有限公司年产10万吨杨木化机浆工程项目》环境影响报告书，于2019年1月7日通过聊城市环境保护局的批复（聊环审[2019]5号）。

2020年3月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后验收单位组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年4月2日-4月3日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资15000万元，其中环保投资175万元。占总投资的1.2％。

（四）验收范围

中冶纸业银河有限公司年产10万吨杨木化机浆工程项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

- （1）原料

- 根据现场踏勘，环评中无增白剂和双元漂白剂，实际在二段撕裂挤压和一段磨盘工序使用双元漂白剂，提高了双氧水的漂白效率，降低双氧水用量；使用增白剂主要是物理增白，主要在高浓漂白时加入，高浓漂白不再使用双氧水，降低双氧水用量。增白剂和双元漂白剂用量均为100吨，减少了1000吨双氧水的用量。使用后，未新增废气及其他污染物，对周围环境基本无影响。

- （2）用水

- 环评中项目用水取自地下水，实际上用水取自地表水，取水证见附件。

- （3）设备型号

- 生产设备较环评相比，木片接收仓、木片预蒸仓及螺旋压榨机型号有变化，但设备功能、生产能力等均无变化，不属于重大变更。

- （4）结论

- 由于生产性质、生产地点、生产规模、环保设施和生产设备与工艺流程均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，以上变动不属于重大变更，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要包括木片洗涤废水、挤压撕裂废水、浓缩脱水和多圆盘过滤机产生的废水，生活污水主要为职工办公生活污水。多圆盘过滤机产生的废水全部回用于生产，木片洗涤废水、挤压撕裂废水、浓缩脱水和生活废水经现有厂区污水处理站处理，处理达标后部分回用，部分排入卫运河。

（二）废气

本项目工艺本身无废气产生，项目以木片为原料，木片堆放和筛分时会产生少量的粉尘。外购的木片含有一定的水分，湿度较大，通过原料堆场及备料车间内定期洒水，原料堆场周围设置挡土墙，备料车间则通过采取木片筛密闭设备、输送栈桥及料仓密闭等措施，粉尘产生量很小，于厂区内无组织排放。

（三）噪声

项目的噪声源主要包括脱水螺旋机、撕裂螺旋、高压磨浆机等设备运转产生的噪声，通过采取基础减振、车间隔声和距离衰减等措施降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要有木屑、泥沙、生活垃圾及废油。

- 项目生产过程中产生木屑和泥沙，木屑产生量720t，收集后外售北京赤兔物流有限公司临清分公司，泥沙产生量1304t，由环卫部门统一清运；生活垃圾产生量2.6t，由环卫部门定期清运；废油暂时还未产生，产生时暂存于危废间，委托淄博开发区多纶油剂化工有限公司处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《中冶纸业银河有限公司年产10万吨杨木化机浆工程项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，无组织排放废气厂界监控点颗粒物小时排放浓度最大为0.415mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

- 2.废水

验收监测期间，污水总排口废水2天监测中pH测定范围在6.94-7.11，CODCr、BOD5、NH3-N、SS最大值分别为37mg/L、9.5mg/L、1.70mg/L、13mg/L，以上均符合《流域水污染物综合排放标准 第4部分：海河流域》（DB37/3416.4-2018）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

3.噪声

验收监测期间，东、西和北厂界昼间噪声测定值在56.8dB~62.9dB之间，夜间噪声测定值在47.2dB~52.2dB之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准；南厂界昼间噪声测定值在62.3dB~63.7dB之间，夜间噪声测定值在51.7dB~53.0dB之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。

4.固体废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

1、环评批复及三同时执行情况调查

项目严格落实环评批复要求，并且生产设备与环保设备同时施工，同时运行，同时投产使用。

2、组织机构及制度

中冶纸业银河有限公司制定了《中冶纸业银河有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 3、环境风险防范调查

- 依托建设现有6.8万m3事故水池，确保发生事故时，物料及消防水可全部通过废水收集系统进入事故水池。项目整个厂区均采用水泥硬化地面，事故水池等采取重点防渗措施，并加强生活污水收集管道的防渗、防漏处理。

4、应急预案调查及备案

已编制突发环境事件应急预案，并在聊城市生态环境局临清市分局及聊城市生态环境局备案。

5、排污口规范化情况调查

按照国家规范设置了排污口，并安装了排污口标示。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、进一步规范验收监测报告编制内容。

2、建议料场增加防尘网。

3、建议污水处理站产臭部位增设恶臭处理装置。

4、待企业运行一年后危废产生量与环评相比，若超过20%或者少于50%时需对危废专门论证。

5、定期开展废气、废水、噪声等污染物自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

七、验收组名单

见附件。

中冶纸业银河有限公司验收组

2020年4月22日