莘县王庄集镇卫生院病房楼建设项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年03月13日，莘县王庄集镇卫生院组织召开莘县王庄集镇卫生院病房楼建设项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县王庄集镇卫生院）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县王庄集镇卫生院病房楼建设项目位于莘县王庄集镇卫生院院内。本项目总投资330万元，利用莘县王庄集镇卫生院院内闲置土地建设一栋3层的病房楼，病房楼位于原有门诊楼的北侧，占地面积675m2，项目建成后新增34个床位。

（2）环保审批情况

本项目为改扩建项目，2016年7月莘县王庄集镇卫生院委托环评单位编制了《莘县王庄集镇卫生院病房楼建设项目环境影响报告表》，2016年11月3日莘县环境保护局以莘环报告表【2016】31号对其进行了审批。2021年12月莘县王庄集镇卫生院委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年02月25日-26日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资330万元 ，其中环保投资12万元，占总投资3.6％。

（4）验收范围

本次验收范围为莘县王庄集镇卫生院病房楼建设项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，

实际全自动生化分析仪比环评设计全自动生化分析仪多1台，诊断床比环评设计多14张。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生活废水和医疗废水。生活废水和医疗废水经污水处理站处理后达标外排，最终进入徒骇河。

（2）废气污染源及其治理措施

项目废气主要为污水处理站产生的少量恶臭，通过加强绿化、车间通风后以无组织形式排放。

（3）噪声

# 本项目噪声源主要为空调外机、风机、水泵、通风系统等运行时产生的噪声及病人及陪护人员产生的社会噪声等。产噪设备采取选用低噪声设备，定期进行设备检修，减轻设备运转时产生的噪声等措施，经墙壁隔声、距离衰减，办公人员和就诊人员日常工作和生活产生的噪声通过加强管理等措施来控制，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目固废主要包括生活垃圾、污水处理站产生的污泥、医疗废物。本项目生活垃圾委托当地环卫部门定期清运；医疗废物属于危险废物委托有资质单位聊城优艺环保科技有限公司进行处置；污水处理站产生的污泥属于危险废物，收集后委托有危废资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县王庄集镇卫生院莘县王庄集镇卫生院病房楼建设项目竣工环境保护验收检测报告》检测结果表明：

①废气

验收监测期间，无组织氨最高浓度为0.19mg/m3，无组织硫化氢小时浓度最高为0.012mg/m3，无组织臭气浓度（无量纲）最高值为<10，均满足《山东省医疗污染物排放标准》（DB37/596-2020）表2及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关标准要求。

②废水

验收监测期间，pH为7.4-7.6，化学需氧量最高排放浓度为14mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为3.6mg/L，氨氮最高排放浓度为0.326mg/L，悬浮物最高排放浓度为6mg/L，粪大肠菌群最大值为40MPN/L，均满足《山东省医疗污染物排放标准》（DB37/596-2020）表1“一级标准”。

总量控制：污水处理站的排放形式不连续，且流量不稳定，根据医院提供资料污水处理站满负荷日处理量为30方，满负荷年排放量为10950方，计算可得化学需氧量满负荷排放量为0.1314吨/年，氨氮满负荷排放量为0.0033吨/年，满足总量控制要求：化学需氧量排放总量0.14吨/年，氨氮排放总量0.024吨/年。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在44.9-48.8(dB)之间，夜间噪声在34.9-38.5(dB)之间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

④固废

本项目固废主要包括生活垃圾、污水处理站产生的污泥、医疗废物。本项目生活垃圾委托当地环卫部门定期清运；医疗废物属于危险废物委托有资质单位聊城优艺环保科技有限公司进行处置；污水处理站产生的污泥属于危险废物，收集后委托有危废资质单位进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县王庄集镇卫生院环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，进一步完善危废台账。

（2）完善风险防范设施，定期开展废气、废水及噪声等污染物自行监测。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县王庄集镇卫生院验收组

2022年03月13日